|  |  | Участникам закупки |
| --- | --- | --- |

|  | № |
| --- | --- |
| на № | от |

- Ответ на запрос о разъяснении положений

документации о запросе котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства

на право заключения договора на поставку огнетушителей и рукавов пожарных

Предмет закупки: поставка огнетушителей и рукавов пожарных.

Извещение и документация об осуществлении закупки размещены на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд по адресу: www.zakupki.gov.ru, а так же на электронной торговой площадке «РТС-тендер», адрес сайта в сети Интернет: https://www.rts-tender.ru/.

Номер и дата извещения: 32009424663 от 21.08.2020.

Заказчик: федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого».

Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме: 01.09.2020 10:00.

Дата и время поступления запроса о разъяснении положений документации:

27 августа 2020 15:20 (МСК).

Предмет запроса:

Добрый день! Просим дать разъяснения по пункту 3 технического задания.

1) Правильно ли мы понимаем, что в комплектации рукава пожарного должна быть с одной стороны навязана рукавная головка ГР 50, а с другой стороны должен быть навязан ствол пожарный ручной?

2) Одновременно просим уточнить, правильно ли мы понимаем, что материал изготовления рукавной головки ГР 50 должен быть такой же, как и материал ствола пожарного ручного - пластик?

Дата и время поступления запроса о разъяснении положений документации:

27 августа 2020 17:24 (МСК)

Предмет запроса:

Добрый день!

Просим разъяснить следующие параметры технического задания:

| № п/п | Наименование товара | Технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) товара | Вопрос Участника на разъяснение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Огнетушитель ОП-5 (А, В, С, Е) | Масса заряда: не менее 5 кг. Вес: не более 7 кг. Рабочее давление: 1,6 МПа. Длина струи: не менее 3 м. Продолжительность подачи огнетушащего вещества: не менее 10 с. Огнетушащая способность: 70В. Температурный режим хранения: от минус 40°С до плюс 50°С. Срок службы до перезарядки: 5 лет. | Изучив рынок известных российских производителей, мы обнаружили, что у подавляющего большинства российских огнетушителей в паспорте указано рабочее давление: 1,4 ± 0.2 Мпа. Возможна ли поставка огнетушителей с данными стандартными параметрами? Если нет, то просим обосновать, требование данного нестандартного параметра – 1,6 Мпа? |
| 3 | Рукав пожарный в сборе | Состоит из: пожарный рукав РПМ: 1 шт.; рукавная головка ГР: 1 шт.; ствол пожарный ручной: 1 шт. Характеристики рукава РПМ: тип: латексированный; условный проход (номинальный диаметр): не менее 50 мм; масса 1 м: не более 0,45 кг; длина: не менее 19 м; испытательное давление: не менее 2,0 МПа; рабочее давление: не менее 1,6 МПа; разрывное давление: не менее 3,5 МПа; прочность связи внутреннего слоя покрытия с тканью каркаса: не менее 7,0 Н/см; относительное удлинение рукава при рабочем давлении: не более 5%; относительное увеличение диаметра при рабочем давлении: не более 5 %; диапазон рабочих температур: от минус 40°С до плюс 50°С; стойкость к абразивному износу: не менее 50 циклов; стойкость к воздействию стержня, имеющего температуру наружной поверхности 300°С: не менее 30 с; толщина внутреннего гидроизоляционного покрытия: не менее 0,3 мм. Характеристики рукавной головки ГР: условный проход (номинальный диаметр) соединительной головки: 50 мм; рабочее давление: 1,6 МПа; внутренний диаметр: не менее 43 мм; диаметр по клыкам: 106 мм. Характеристики ствола пожарного ручного: формирует и направляет сплошную струю воды, предназначен для подачи воды от рукава пожарного к месту возгорания; диапазон рабочего давления: от 0,4 МПа до 0,6 МПа; материал: пластик; условный проход (номинальный диаметр): 50 мм; соединительные головки рукава пожарного: ГР-50; диаметр выходного отверстия: 13 мм; расход сплошной водяной струи при рабочем давлении 0,4 МПа: не менее 2,7 л/с; дальность сплошной водяной струи: не менее 30 м; длина ствола: 190 мм; масса ствола: не более 0,27 кг. | Всем указанным характеристикам рукавов технического задания, кроме «Латексированного Типа» соответствуют также рукава «Типа Латекс», соответственно их тоже можно предлагать к поставке? Если нет, просим обосновать почему нельзя их предложить, если они полностью соответствуют техническому заданию? |

Разъяснения: заказчик принял решение отменить закупку.